Haraløkka borettslag

Rørinspeksjon bunnledninger

Ledningsnettet er korrodert grad 2 til 3

Gjennomgående i hele borettslaget dvs, slitte og korroderte rør som det bør legges en

Fremdrift/investeringsplan for, med en tidsramme på 5 år +

Dette er ledninger som lar seg rehabilitere med strømpeforing

Dvs. man slipper å hugge opp gulver.

Resultatet på strømperehabilitering blir best ved mest mulig sirkulære rør

Anbefaler en gjennomspyling av ledningene for å fjerne biofilm og fett

Om det har vært problemer med avløpet

Stammer

Gjennomgående mye fett og biofilm som er herdet og hardt

Flere pågrenninger er meget grodd, noe 80 % eller mer, noe som gir et dårlig avløp

Dette bør utbedres da det vil stå fuktighet i rørene kontinuerlig som igjen skaper korrosjon

Se for øvrig rapporter og film

Trond Alm

Norva24 AS